储能保险承保运营

数据管理与分析平台建议书

—— 基于时序数据库 + 自研实时数据库的

站-舱-簇-PACK 全层级数字化保险风控平台

版本：v3.0
日期：2026-05
文件性质：建设方案建议书

# 目  录

1  项目概述与建设背景

2  行业痛点与建设必要性

3  建设目标与核心需求

4  总体设计思路与原则

5  平台总体架构设计

5.1  六层一体化架构

5.2  数据库技术架构（时序数据库 + 自研实时数据库）

5.3  实时数据流路径

5.4  部署架构

6  站-舱-簇-PACK 全层级接口对接方案

7  核心业务功能模块设计

7.1  实时监控大屏（PACK 级秒级数据流）

7.2  PCS 变流器状态监控

7.3  数据接入可信度保障

7.4  承保设备管理

7.5  承保证据固化与存证体系

7.6  自主核保与智能续保决策

7.7  事故全维度数据溯源与回放

7.8  告警规则引擎

7.9  风险监测与平台总览

8  数据治理与安全保障体系

8.1  时序数据生命周期管理

8.2  数据安全体系

8.3  合规与隐私保护

9  系统接口详细设计

10  项目实施计划与里程碑

11  运行维护与技术保障体系

12  应用价值与预期效益

13  结语

# 1  项目概述与建设背景

在国家"双碳"战略与新型电力系统加速建设的大背景下，电化学储能产业进入规模化、集约化、商业化高速发展阶段。储能电站作为新型电力系统的关键支撑设施，承担着调峰、调频、备用、新能源消纳等重要功能，装机规模持续快速增长。但与此同时，由电池热失控、电气故障、消防系统失效、运维管理不到位等引发的安全事故频发，对储能运营商的安全生产、资产保护以及保险公司的承保风控、理赔服务都提出了极高要求。

当前储能电站普遍采用站级、舱级、簇级、PACK 级四级设备架构，由 BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统、PCS 变流器系统、消防监控系统、环境监测系统、视频监控系统、运维管理系统等多套独立系统协同运行。由于设备厂家众多、通信协议不统一、数据分散存储、缺乏统一的数据汇聚与治理机制，运营状态数据、隐患告警数据、巡检记录数据、消防事件数据、设备健康数据无法形成标准、统一、真实、可信的数据底座，严重制约保险业务在储能领域的规范化、规模化、智能化发展。

本项目建设储能保险承保运营数据管理与分析平台。平台不部署任何采集终端、不进行现场数据采集，完全通过标准化接口对接储能站现有各业务系统，实现站-舱-簇-PACK 全层级设备数据统一接入。平台以"时序数据库 + 自研实时数据库 + 关系数据库"三库分层为数据底座，承担秒级到毫秒级的高频实时数据采集、订阅、计算与存储能力，面向储能运营商提供设备全生命周期数字化管理、安全风险监测、运营数据分析能力；面向保险公司提供承保依据管理、承保证据固化、自主核保、智能续保、事故数据溯源、理赔证据生成能力，构建储能行业"数据可共享、风险可评估、承保有依据、核保有智能、续保有自动、理赔可溯源"的新型数字化保险风控体系。

# 2  行业痛点与建设必要性

## 2.1  储能运营商面临的核心痛点

设备系统分散，数据孤岛严重：储能站内 BMS、消防、视频、运维、环境等系统相互独立，数据无法统一查看、统一统计、统一分析

实时数据缺乏统一接入与存储：高频运行数据（电压电流毫秒级、温度秒级）落地分散在各厂家私有库，无统一时序底座

设备状态与隐患缺乏统一归档：设备运行参数、异常告警、隐患提醒、故障处理、巡检记录等信息分散存储，无法形成完整的设备数字档案

保险办理流程繁琐，资料准备困难：承保时需要人工整理设备台账、出厂资料、历史运行记录、隐患整改记录等大量资料

事故发生后难以快速还原过程：一旦出现热失控、火灾、短路等安全事件，运营商无法快速调取全链路数据

风险监测依赖人工，智能化水平低：缺乏基于多维度数据的风险评估模型，无法提前识别潜在隐患

## 2.2  保险公司面临的核心痛点

承保阶段缺乏真实可信的数据依据：风险评估依赖人工经验，难以量化

核保阶段无法动态监测风险变化：核保定价缺乏数据支撑，精准度不足

续保阶段缺乏历史数据支撑决策：续保费率调整缺乏客观依据

理赔阶段数据分散，溯源困难、周期长、争议大：理赔周期长达数周甚至数月

风控阶段无法前置干预，被动承担赔付：只能在事故发生后进行理赔，赔付成本居高不下

## 2.3  平台建设必要性

建设本平台，是打通储能设备数据与保险业务流程的关键数字化基础设施。平台通过非侵入式接口对接现有设备系统，依托"时序库 + 自研实时数据库"双引擎承载毫秒到秒级的高频运行数据流，实现全层级、全维度、全周期数据可信获取，构建覆盖承保、核保、续保、风控、理赔的全流程数字化能力，可显著提升保险业务效率、降低运营成本、减少理赔争议、提升风险管控水平，同时助力储能运营商提升安全管理能力、合规管理水平与设备运营效益，对推动储能行业安全、健康、可持续发展具有重要意义。

# 3  建设目标与核心需求

## 3.1  总体目标

构建一套基于现有设备接口对接、不改造现场系统、覆盖站-舱-簇-PACK 四级架构、以时序数据库 + 自研实时数据库为底座、支持承保证据固化、自主核保、智能续保、事故全维度溯源与历史回放的储能保险专用数据管理与分析平台，实现数据标准化、业务线上化、风控智能化、理赔可视化。

## 3.2  具体建设目标

全层级设备系统对接：完成储能站、舱、簇、PACK 四级设备所属系统的接口对接，实现多源异构数据统一接入。

全维度数据统一汇聚治理：依托时序数据库 + 自研实时数据库的分层架构，对秒级运行数据、毫秒级 BMS/PCS 报文、告警事件、隐患记录、消防数据、视频索引进行结构化治理与高性能存储。

承保设备信息自动化管理：通过接口自动获取承保设备台账、参数配置、历史状态、初始基线，形成完整数字档案。

实时监控与可视化：实现 PACK 级秒级数据流的实时大屏展示、PCS 变流器交直流波形、谐波频谱、24h 充放电曲线的全维度实时监控。

承保证据固化与防篡改存证：对承保基线数据、关键状态信息、事故相关数据进行固化存证，确保不可篡改、可司法采信。

自主核保与智能费率测算：基于多维度数据构建风险评分模型，实现自动核保、风险分级、费率智能建议、核保报告自动生成。

智能续保与策略自动生成：基于年度历史数据自动分析风险趋势，自动生成续保建议、费率调整策略、续保评估报告。

事故全链路数据快速溯源与回放：支持按站点、时间、设备快速回溯事故前、事故中、事故后全维度数据，并提供时间轴游标式数据回放能力，完整还原事故链。

告警规则可视化配置：保险公司与运营商均可自定义告警规则（多维条件 + AND/OR + 持续时间 + 冷却时间 + 多通道动作），并提供历史数据回放仿真测试。

数据安全与系统高可用：数据传输、存储、使用全程加密，权限严格管控，平台满足 7×24 小时稳定运行。

# 4  总体设计思路与原则

## 4.1  设计思路

平台以业务为导向、数据为核心、接口为基础、安全为底线，采用"接口对接 → 实时数据池 → 时序归档 → 业务应用"四级技术路线。在数据层引入"自研实时数据库（RTDB）+ 时序数据库（TSDB）+ 关系数据库（RDB）"的三库分层架构，分别承担毫秒级订阅、长周期归档、业务元数据三类数据形态。坚持非侵入、不改造、不影响生产的原则，仅通过标准接口与储能站现有 BMS、消防、视频、运维、PCS、站控等系统对接，安全、高效、稳定获取全维度数据，为保险全流程业务提供可信数据支撑。

## 4.2  设计原则

业务驱动原则：围绕保险公司承保、核保、续保、风控、理赔全流程业务进行功能设计

非侵入对接原则（最高优先级）：不改造设备、不部署终端、不写入数据、不下发任何控制指令、不影响现有系统运行，仅读取数据；本原则适用于平台所有模块（含告警规则引擎的动作链），所有"远程控制"类操作均退化为通知与工单

数据分层原则：热数据（毫秒级实时）走自研 RTDB；温数据（秒-分钟级，近 1 年）走时序库；冷数据（>1 年）压缩归档；业务元数据走关系库

标准化统一原则：统一接口规范、统一数据模型、统一业务流程、统一报表输出、统一权限管理

数据可信原则：数据来源为现场原生系统，真实、准确、完整，支持固化存证、防篡改、可追溯

安全合规原则：数据传输加密、存储加密、访问分权、操作审计、隐私脱敏，满足网络安全与数据合规要求

稳定可靠原则：平台高可用、接口高可用、数据高可用，支持大规模站点接入高并发数据访问

扩展兼容原则：支持多厂家设备、多协议系统、多站点接入，功能模块可灵活扩展、迭代升级

# 5  平台总体架构设计

## 5.1  六层一体化架构

平台采用六层一体化技术架构：设备系统层、接口对接层、数据汇聚层、能力支撑层、业务应用层、用户访问层。

| 层级 | 组成 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 设备系统层 | 现场 BMS / PCS / 消防 / 视频 / 运维 / 环境 / 站控 | 原始数据源，平台只读不写 |
| 接口对接层 | API / MQTT / OPC UA / WebService / Modbus / CAN-Gateway / 数据库视图 | 非侵入式数据采集与协议适配 |
| 数据汇聚层 | 自研实时数据库 + 时序数据库 + 关系数据库 + 文件存储 + 证据存证库 | 三库分层 · 毫秒到秒级到分钟级 · 全数据形态覆盖 |
| 能力支撑层 | 数据治理 · 风险计算 · 证据存证 · 流程引擎 · 消息推送 · 报表生成 | 业务基础能力 |
| 业务应用层 | 实时监控 / 设备管理 / 承保 / 核保 / 续保 / 溯源 / 风控 / 告警规则 / 数据回放 | 面向保险与运营商 |
| 用户访问层 | Web 浏览器 · 移动端 · 大屏 | 多角色权限分级访问 |

## 5.2  数据库技术架构（时序数据库 + 自研实时数据库）

针对储能业务数据"量大、并发高、实时性强、查询模式多样"的特点，平台引入三库分层数据底座，分别承载不同时间粒度与查询场景下的数据存储与服务。

### 5.2.1  自研实时数据库（RTDB · 工业级实时数据库平台）

自研实时数据库是平台数据底座的"前端高频采集与实时计算引擎"，承担毫秒级 BMS/PCS 协议数据的统一存储、订阅推送与规则计算。该数据库基于成熟工业实时数据库内核针对储能保险场景定制，是规模化储能站实时数据中心，能在线存储多年原型数据，为各层次监视、风控、应用互动提供可靠的统一实时数据源。本平台所有对接均为只读，自研 RTDB 仅作为数据采集与展示的中间层，不下发任何控制指令。

定位：工业级实时数据库，处理高频、高并发、低延时的设备实时数据流；规模化、地理分散应用场景下支持分布式、分层级部署

核心数据：PACK 单体电压（约 5 ms 周期）、PACK 温度、簇电流、绝缘电阻、PCS 三相 AC 瞬时值、CAN-J1939 报文、OPC UA 节点订阅、Modbus 寄存器、舱级环境与消防探测点

数据类型：完整支持模拟量、开关量、逻辑量、字符串四种工业数据类型，全中文测点名与描述

数据分辨率：时间分辨率毫秒级；空间分辨率为数据原型——以数据源原始精度存储，不预聚合，与现场 BMS/DCS 系统完全一致

单服务器容量：单服务器可容纳 20 万测点，以原型方式在线存储 3-5 年历史数据

写入性能：每秒可处理 20 万点数据的采集、压缩、归档

查询性能：客户端从 2-3 年历史数据中取数据的速度 > 20 万条/秒；最近 60 秒原始数据查询延迟 < 10 ms

系统负荷：CPU 负荷 < 15%，网络负荷 < 20%，单机长期低负荷稳定运行

（一）关键技术特性

两级压缩算法：死区压缩（Dead-Band Compression）+ 线性约束斜坡压缩（Swinging Door Trending），综合压缩比 100-300 倍；10 万点 1 年档案 ≤ 60 GB，显著降低长周期归档成本

数据原型存储：保留与现场设备原始系统一致的精度与采样周期，作为保险理赔证据时无需对抗"是否已被加工"的争议

环形缓冲区按测点独立分配，写入零锁竞争，单测点持续支持 200 Hz 写入

内存列式布局，相同 metric 的时间序列高度连续，查询命中率与压缩率俱佳

数据点带 quality 字段（good / uncertain / bad / stale），下游可根据质量标记判定可信度

数据缓冲与可靠采集：接口侧具备 1 周到 3 个月本地缓存能力，网络通信中断不丢数据，恢复后自动回填

故障保护：内存数据周期性落盘 WAL，进程崩溃可从 WAL 恢复，数据丢失窗口 ≤ 30 秒

（二）分布式分层级部署

针对储能保险业务"多区域、多站点、地理分散"的特征，自研 RTDB 支持灵活的分层部署模式：

边缘节点：靠近储能站或省级汇集中心，承担本地接入、本地缓存、本地规则触发；网络中断时具备独立运行能力

中心节点：保险公司私有云，承担多边缘数据汇聚、全局订阅、跨站点分析

客户端：通过 XAPI 直接连接数据库服务器，远程数据访问无需经过中间网关

每个边缘节点的数据库均为全局数据库的一个子集，所有客户端上的数据均为全局数据库的备份镜像，支持任意节点视角的统一访问

（三）容错与高可用

| 容错维度 | 设计方案 |
| --- | --- |
| 服务器节点 | 双机冗余热备 + 心跳检测，主节点宕机自动切换 ≤ 3 秒 |
| 接口机 | 接口机与服务器之间采用缓冲机制，本地缓存 1 周-3 个月，自动断线重连与回填 |
| 数据源 | 数据源唯一性保证（避免多源不一致），数据品质统一标记 |
| 网络 | 双网冗余，主网故障自动切换至备网；主干实时网最多三处断点仍可保证数据传输 |
| 存储 | 原型数据 + 增量压缩双副本，WAL 日志保护 |

（四）开放接口与标准兼容

自研 RTDB 采用主流 TCP/IP 通信协议，对外提供丰富的开放接口，兼容工业与业务系统：

数据访问：API / XAPI / ODBC / OLE DB / SQL / DDE

实时订阅：WebSocket / Server-Sent Events / MQTT

工业互操作：OPC（含 OPC UA）、OPC DA、Modbus TCP/RTU

内置工业采集接口：主流 DCS / PLC / Modbus / FTP / 写文件 / 写数据库 / 多种巡测仪 / 功率仪表 / GPS 卫星时钟校时

Web 解决方案：以控件方式在浏览器中显示流程图、实时数据一览表、历史曲线、报警查询、异常报警，所有信息统一保存在 Web 服务器中，客户端免安装；B/S 与 C/S 差异仅在权限

（五）内置规则引擎

RTDB 内置告警规则引擎，配合 7.8 节"告警规则引擎"，规则由前端可视化配置后下发至 RTDB 执行：

支持阈值、变化率（rate）、持续时间（duration）、复合条件（AND/OR）

毫秒级触发，避免规则计算频繁查询时序库带来的延迟与负载

触发动作仅为通知类（站内 / 短信 / 邮件 / Webhook / 工单 / 告警升级），不下发设备控制指令，保持平台非侵入属性

（六）二次开发与可扩展性

提供 API / ODBC / OLE DB / SQL / OPC 多种二次开发接口

图形方式的逻辑组态包、数据展示包、趋势显示工具

支持分布式数据库方式从空间上水平扩展

全中文测点名、全中文描述、全中文报表，符合国内用户使用习惯

### 5.2.2  时序数据库（TSDB · Time-Series Database）

时序数据库承担"长周期历史数据归档与分析查询"职责，支撑历史曲线、统计报表、趋势分析、智能续保的多维聚合。

选型：可选 InfluxDB / TDengine / TimescaleDB / VictoriaMetrics 等成熟时序库，统一通过抽象层（DAL）适配

核心数据：所有运行数据的秒级聚合值（电压、电流、温度、SOC、SOH、绝缘、功率等）以及环境监测数据

数据建模：采用标签模型（Tag）+ 字段模型（Field）：tag={ station, cabin, cluster, pack, metric }，field={ value, quality }

数据保留：热数据（近 3 个月）原始秒级；温数据（3 个月-1 年）降采样到分钟级；冷数据（>1 年）降采样到 5 分钟级 + 压缩归档

压缩比：基于增量编码（Delta-of-Delta）+ Gorilla 浮点压缩，平均压缩比 12-25 倍，单 PACK 1 年数据约 80 MB

查询能力：支持窗口聚合（mean/max/min/p95/p99）、降采样、连续查询（Continuous Query）、时间对齐多曲线 JOIN

典型查询：事故前后 72 小时多维曲线、12 个月风险评分趋势、年度循环统计、24 小时充放电能量平衡

与 RTDB 配合：RTDB 实时摄入 → 内存计算 → 5 分钟批量降采样 → 写入 TSDB；查询时近 5 分钟走 RTDB，跨窗口走 TSDB

### 5.2.3  关系数据库（RDB · Relational Database）

关系数据库存储业务元数据与流程数据，承担承保台账、保单、用户、角色、规则、报告等结构化业务对象的持久化。

选型：PostgreSQL 14+ / MySQL 8+，均可

核心数据：站点台账、设备配置、保单/承保记录、核保结论、续保方案、用户权限、规则配置、审计日志、告警事件元数据

扩展能力：通过 JSONB 字段支持灵活配置项；通过分区表（按月）管理告警与审计日志

与 TSDB 配合：事件元数据存 RDB，事件发生时段的时序数据存 TSDB，二者通过 station_id + 时间戳关联

### 5.2.4  三库协同关系

| 数据形态 | 存储位置 | 保留窗口 | 典型 QPS | 查询场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毫秒级原始报文（CAN/Modbus） | 自研 RTDB | 60 秒（内存） | 写 500 K/s | 实时大屏、规则触发 |
| 秒级运行参数（电压/温度/SOC） | RTDB → TSDB | 近 5 分 RTDB，>5 分 TSDB | 写 50 K/s | 近实时趋势、回放 |
| 分钟级聚合 | TSDB | 1 年 | 查 5 K/s | 日报、周报、月报 |
| 冷归档（>1 年） | TSDB 压缩 / 对象存储 | 保险期 + 5 年 | 查 500/s | 理赔溯源、合规审计 |
| 业务元数据 | PostgreSQL | 永久 | 混合 2 K/s | 承保、核保、续保、报告 |
| 承保 / 理赔证据 | 存证库（哈希链+对象存储） | 保险期 + 5 年 | 低 | 司法采信、防篡改校验 |

## 5.3  实时数据流路径

一条 PACK 单体电压数据的端到端路径：

① BMS 通过 CAN-J1939 协议发出报文（约 5 ms 周期）

② 接口对接层的协议适配器（CAN-Gateway / Modbus 网关 / OPC UA Client）解析报文，转为统一格式 { station_id, path, metric, ts, value, quality }

③ 自研 RTDB 写入对应 metric 的环形缓冲区（写延迟 < 1 ms）

④ 规则引擎对该测点订阅的规则进行毫秒级计算，命中则触发告警动作链

⑤ 前端通过 WebSocket 订阅 RTDB，秒级推送至实时大屏 / 数据回放 / PCS 监控页面

⑥ 每 5 分钟，RTDB 批量降采样后写入时序数据库归档（保留秒级原始）

⑦ 用户查询近 5 分钟数据走 RTDB；查询 5 分钟前数据走 TSDB；查询 >1 年数据走冷归档

⑧ 业务事件（告警、操作、巡检）的元数据写入关系数据库，事件 ID 与时序数据通过 station_id + ts 关联

## 5.4  部署架构

| 节点 | 部署位置 | 主要组件 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口节点（边缘） | 靠近储能站或省级数据中心 | 协议适配 · 接入网关 · RTDB 边缘节点 | 4C8G × 2（主备） |
| 实时数据中心 | 保险公司私有云 | 自研 RTDB 主集群 · 规则引擎 · WebSocket Hub | 16C32G × 3 节点 |
| 时序数据中心 | 同上 | InfluxDB/TDengine 集群 | 16C64G × 3 节点 + SSD |
| 业务应用 | 同上 | Vue 前端 + Node.js 后端 + PostgreSQL | 8C16G × 2 节点 |
| 对象存储 | 云存储或本地 MinIO | 证据/视频/报告归档 | TB 级 + 三副本 |

# 6  站-舱-簇-PACK 全层级接口对接方案

## 6.1  接口对接总体方案

平台不进行任何形式的现场数据采集，所有数据均通过标准化接口与储能站现有生产系统、运维系统、监控系统对接获取。所有对接均采用只读权限，不向现场系统写入任何数据，不控制任何设备，不影响生产运行。

## 6.2  全层级接口对接内容

### 6.2.1  PACK 级接口对接

对接系统：BMS 电池管理系统、PACK 管理单元

协议：CAN-J1939 / Modbus / 厂家私有协议（通过协议适配器统一）

采样频率：电芯电压 100-200 Hz（5-10 ms 周期）、温度 1-5 Hz、SOC/SOH 1 Hz

获取数据：单体电芯电压、电流、温度、绝缘状态、内阻估算值；压差、温差、过压、欠压、超温、低温等异常告警；均衡状态、故障码、故障发生及恢复时间；SOH、SOC、历史充放电统计；关键参数历史曲线、事件序列

### 6.2.2  簇级接口对接

对接系统：簇控制器、BMS 簇管理系统、簇级保护单元

协议：Modbus TCP/RTU、CAN、OPC UA

采样频率：电压电流 10 Hz、绝缘 1 Hz、保护状态事件驱动

获取数据：簇总电压、总电流、簇绝缘电阻、簇端功率；簇级过流、短路、弧光、过热、漏电告警；母线排温度、连接器温度、接触器状态；保护动作记录、跳闸记录；簇级日报、周报、月报

### 6.2.3  舱级接口对接

对接系统：舱控系统、消防监控系统、环境监测系统

协议：OPC UA、MQTT、HTTP/API

采样频率：温湿度 0.5 Hz、烟雾/H₂/VOC 1 Hz、消防状态事件驱动

获取数据：舱内温度、湿度、烟雾浓度、氢气浓度、VOC 浓度；火灾探测器状态、灭火装置状态、灭火剂压力、瓶组状态；消防报警、联动启动、故障、屏蔽记录；视频在线状态、截图、索引；舱内设备故障、异常开门、异常通风等安全事件

### 6.2.4  站级接口对接

对接系统：站控系统、运维管理平台、视频云平台、综合安防系统、EMS、PCS 群控

协议：HTTP/REST API、WebService、数据库视图、Modbus TCP

采样频率：全站功率/能量 1 Hz、运维事件驱动、视频流按需

获取数据：全站设备运行状态、负荷曲线、总充放电量；全站隐患台账、巡检计划、巡检记录、整改记录、闭环状态；全站告警统计、SOE 事件、操作日志；站区视频、周界监控、人员进出、消防设施状态；全站健康评分、风险评估结果、安全统计报表；PCS 状态机、效率、谐波、IGBT 温度

## 6.3  接口对接优势

无侵入、无改造、无风险，不安装硬件、不影响生产

实施快、上线快、见效快，仅需配置接口权限即可上线

数据权威、真实、可信，来自现场原生系统，可作为保险依据

多厂家、多协议、全兼容，适配主流储能设备

协议适配层屏蔽下游差异，向上统一为 RTDB 标准数据点

易维护、易扩展、易复制，支持快速规模化推广

# 7  核心业务功能模块设计

平台共建设 9 大核心业务模块，覆盖储能保险从设备实时数据采集、运营管理、风险评估、承保核保、续保理赔、事故追溯的全流程数字化能力。

## 7.1  实时监控大屏（PACK 级秒级数据流）

面向运营商安全监控中心与保险公司风控运营中心，以站-舱-簇-PACK 四级联动选择器为核心，提供秒级实时数据流的可视化大屏。所有数据来自自研实时数据库的 WebSocket 订阅推送，1-5 Hz 可配置刷新。

### 7.1.1  功能要点

四级选择器联动：站点 → 舱 → 簇 → PACK 任意层级切换

实时 KPI 跳动数字：SOC（含进度条）/ SOH / PACK 电压（含压差）/ PACK 电流（含充放电状态+功率）/ 最高温（含温差）/ 绝缘电阻

多通道实时趋势：PACK 电压、电流、最高温、SOC 四路曲线同步滚动，保留 60 秒窗口，双 Y 轴

104 节单体电芯电压条形图：升序排列，单体偏离度按色阶（红/橙/蓝/青）实时上色，含均值参考线

16 路 PACK 温度 4×4 热力网格：色阶 25-70℃，每格显示当前温度

BMS 报文流：CAN-J1939 / OPC UA / MQTT 三种协议帧，含时间戳、协议、ID、帧名、8 字节十六进制数据，最新一条高亮闪烁

接口接入状态：BMS / 簇控 / 消防 / 环境 / 视频 / EMS 6 个接口的实时延迟、最近更新、累计帧数、状态

帧率切换：1 Hz / 2 Hz / 5 Hz；支持暂停/继续；支持全屏

### 7.1.2  技术实现

数据源：自研实时数据库通过 WebSocket 推送

数据延迟：端到端 < 100 ms（从 BMS CAN 报文到大屏渲染）

订阅模型：按选定的站点+PACK 路径订阅相关测点，切换路径时自动取消旧订阅

## 7.2  PCS 变流器状态监控

PCS（功率变流系统）作为储能站交直流转换的核心设备，其故障与起火可能影响整柜安全。平台从保险风控角度对 PCS 进行状态与异常监控，对接 PCS 群控系统获取关键状态指标。

### 7.2.1  保险风控关注点

PCS 状态机：待机 / 充电 / 放电 / 故障 四态，故障状态长期停留可能预示元器件失效

IGBT 模块温度：长期高温（≥ 70℃）是热失控前兆

直流母线 / 柜内温度：异常升高可能预示通风/散热故障

转换效率：持续低于 95% 可能预示元器件老化，影响承保价值

直流侧母线电压、直流电流、有功/无功功率：用于判断 PCS 是否处于设计工况

### 7.2.2  数据来源

平台通过对接 PCS 群控的 Modbus TCP 或 OPC UA 接口，以只读方式订阅状态字、IGBT 温度、效率、母线参数等保险风控关心的关键指标，不获取与保险无关的细节运行参数。

## 7.3  数据接入可信度保障

保险业务对数据真实性、完整性、连续性要求极高。理赔环节中数据采信的前提是"数据通道本身处于健康状态"——若接入侧丢包、延迟、断流，则采集到的数据可能不完整或失真，直接影响承保依据、核保结论、理赔证据的可靠性。本模块面向保险公司风控员与运营商运维员，对所有接口的数据采集健康度进行可视化监控，作为承保数据可信度的支撑性能力。

### 7.3.1  功能要点

接入概览 KPI：接入站点数、接口总数（按正常 / 异常 / 离线分级）、数据点位总数（含健康率）、实时流量、平均延迟、24h 异常事件数

协议分布与流量：覆盖 CAN-J1939 / OPC UA / MQTT / Modbus / HTTP / DB-View 等主流协议，按协议堆叠展示流量趋势

站点 × 接口健康度矩阵：直观查看各站各接口的数据完整率

数据点位健康度：分级统计正常 / 降级 / 失败三类点位，配合自动重试与降级标记

全量接口列表：含状态、协议、端点、点位数、延迟、丢包率、最近更新等关键指标，支持多维筛选

数据接入异常事件流：当接口丢包、断流、延迟超阈时记录事件并通知，便于及时恢复以保证数据完整

### 7.3.2  保险价值

在事故理赔环节，本模块的接入健康度记录可作为"数据是否完整可信"的辅助证据，若理赔证据所属时段接入完整率 ≥ 99%，则可作为数据采信依据；反之则需结合冗余源补全。这是平台数据采信链条的重要补充能力。

## 7.4  承保设备管理

面向承保侧的设备数字档案管理，以四级树形导航为核心，详情面板按设备类型自适应展示。

### 7.4.1  功能要点

站点列表与树形导航：左侧站点选择 + 站-舱-簇-PACK 四级树，每节点带类型徽章

详情面板四 Tab 切换：实时数据 / 历史曲线 / 单体分布 / 事件日志

Tab 1 · 实时数据：根据节点类型展示不同字段（站点台账+层级结构 / 舱内环境+消防 / 簇电参数 / PACK 电芯参数）

Tab 2 · 历史曲线：根据节点类型展示 3-5 路曲线，支持近 24h / 7d / 30d 时段切换，含数据完整率

Tab 3 · 单体分布：PACK 显示 104 节电芯条形图（含均值参考线、5 维 KPI、压差极差统计）；簇/舱/站显示对应粒度的电压/负载分布

Tab 4 · 事件日志：节点相关告警、操作、巡检、整改、健康度更新事件，按等级带左边色条

### 7.4.2  数据接入与展示分离

设备页中 Tab 2 的历史曲线直接查询时序数据库的降采样数据（保证大跨度查询性能），Tab 1 的实时字段则订阅自研 RTDB（保证最新值）。两条数据通道独立，互不影响。

## 7.5  承保证据固化与存证体系

### 7.5.1  承保证据范围

设备初始状态数据：投运状态、出厂状态、承保时电压 / 温度 / 绝缘 / 健康基线

关键参数阈值基线：正常运行范围、告警阈值、保护阈值、消防联动阈值

设备结构与配置信息：站-舱-簇-PACK 层级关系、型号、厂家、批次、年限、消防配置

环境与安全基线：舱内正常温湿度、气体正常值、消防设施正常状态

视觉与图像基线：舱内、PACK、母线排、消防设施的视频截图与外观状态

### 7.5.2  存证技术机制

数据加密固化，不可修改

权威时间戳认证（RFC 3161），时间不可篡改

SHA-256 哈希值唯一校验，任何修改均失效

区块链存证（联盟链 / 长安链 / Hyperledger Fabric 可选），实现司法级可信

长期安全归档，保存周期不低于保险期限 + 5 年

### 7.5.3  输出成果

平台自动生成《承保证据固化报告》，含证据编号、设备信息、初始基线、存证时间、哈希值、链上高度、有效性声明，可直接作为保险合同附件，具备法律效力。

## 7.6  自主核保与智能续保决策

### 7.6.1  风险评分体系（满分 100 分）

| 维度 | 权重 | 评分子项 |
| --- | --- | --- |
| 设备健康风险 | 40% | 电压稳定性、温度均衡性、绝缘状态、SOH、故障频次、恢复时长 |
| 隐患告警风险 | 30% | 告警总次数、严重告警占比、未恢复告警数、重复率、热失控相关告警 |
| 运维合规风险 | 20% | 巡检完成率、隐患整改率、年检合格率、消防完好率、操作规范率 |
| 环境与安全风险 | 10% | 温湿度超标时长、气体异常、消防故障、舱门异常开启 |

### 7.6.2  自主核保自动决策

| 评分区间 | 风险等级 | 承保决策 | 费率建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90-100 | 低风险 | 正常承保 | 标准费率 |
| 75-89 | 中低风险 | 正常承保 | 小幅优惠 |
| 60-74 | 中风险 | 条件承保 | 费率上浮 |
| <60 | 高风险 | 不予承保 / 专项评估 | — |

系统自动生成《核保风险评估报告》，含评分明细、风险清单、承保建议、费率区间。

### 7.6.3  智能续保完整流程

数据自动提取：近 12 个月运行、告警、隐患、巡检、故障、消防事件全量数据

风险趋势自动分析：对比承保初期 / 中期 / 末期，研判健康、隐患、合规变化趋势

续保等级自动判定：风险下降 → 费率下调；稳定 → 维持；上升 → 上浮；恶化 → 拒保

续保提醒自动推送：提前 30/15/7 天自动提醒

续保报告自动生成：《年度风险分析报告》《续保可行性评估报告》《续保费率建议报告》

## 7.7  事故全维度数据溯源与回放

针对储能行业理赔难、争议大、数据分散的核心痛点，平台提供两套互补能力：事故溯源（基于事件链的快速分析）与数据回放（基于时间轴的全量重现）。

### 7.7.1  事故溯源

事故前 72 小时全维度数据：PACK 电压 / 温度 / 绝缘曲线；簇电流 / 保护状态；舱温湿度 / 气体 / 消防状态；站负荷 / 事件 / 操作日志

事故触发关键数据：首告警时间、位置、类型、数据突变点、保护动作时间、消防启动时间

应急处置全过程：运维操作、远程指令、消防联动、报警推送、外援处置记录

设备状态全程序列：正常 → 异常 → 预警 → 告警 → 保护 → 事故 完整链

辅助证据：巡检、隐患、整改、年检、历史同类告警、视频截图 / 索引

### 7.7.2  数据回放（新增）

在事故溯源基础上提供"游标式数据回放"能力，相当于事故现场的"行车记录仪"，配合实时数据库的高频数据池，可对秒级粒度全维度数据进行回放。

选定时间窗口（开始时间 → 结束时间），自动加载该区间全量秒级数据

当前帧 KPI 大字显示当下时刻的 7 项关键参数，随游标实时刷新

多通道时序图带事件标注：曲线上以彩色 pin 钉住关键事件（首预警、热失控、消防启动、运维拉闸、恢复）

单体电压条形图与温度场热力图随游标变化（事故时刻 PACK-07 电芯电压塌陷、温度场中心区域变红）

深色播放器条：⏮ ▶ ⏭ ↻ + 滑块进度 + 1x/2x/5x/10x/30x 倍速切换

彩色事件流胶囊，点击事件直接跳转至该时刻

### 7.7.3  核心价值

溯源时间从 7 天缩短至 30 分钟内

数据权威、原生、不可篡改

事故链完整、时间精准、逻辑清晰

责任边界明确，理赔争议大幅下降

回放视频化展示，便于向法庭、监管、客户清晰演示

## 7.8  告警规则引擎

面向运营商与保险公司的可视化规则配置中心，无需编码即可定义告警规则并即时上线，规则触发由自研实时数据库的内置规则引擎在毫秒级执行。

### 7.8.1  功能要点

规则总览：规则总数、24h 命中、7d 命中、严重级规则、模板库 28 套行业最佳实践

多维条件编辑：16 种指标（按 BMS / 环境 / 消防 / PCS 分组）× 7 种运算符（>, ≥, <, ≤, =, 变化超过, 变化速率）× 阈值 × 持续时间

条件组合：AND（全部满足）/ OR（任一满足）灵活切换

告警级别 4 档：严重 / 重要 / 一般 / 提示，颜色化标注

冷却时间：同站同设备同规则冷却（防止抖动重复告警）

动作链 6 选项：站内通知 / 短信 / 邮件 / Webhook / 自动生成工单 / 告警升级（按等级逐级通知）

动作链全部为通知类操作，平台不向现场设备下发任何控制指令，符合非侵入接入原则

规则启用/停用开关，无需重启

### 7.8.2  规则模拟测试

每条规则上线前可使用历史数据进行回放仿真：

选定规则后点击"模拟测试"

系统调用过去 7 天历史数据按当前规则逐条匹配

输出命中数、误报数、命中率、平均间隔、命中样例（含时间、站点、位置、实际值）

保险公司可据此评估规则上线前的误报率，避免规则一上线即被告警风暴淹没

### 7.8.3  内置规则模板（部分）

| 规则编号 | 名称 | 条件 | 级别 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 热失控早期预警 | 温度>45℃ AND 压差>50mV 持续 30s | 严重 | 站内+短信+工单+告警升级 |
| R-002 | 绝缘下降 | 簇绝缘<500kΩ 持续 60s | 重要 | 站内+邮件+工单 |
| R-003 | 烟雾/H₂ 复合预警 | 烟雾>2.5 OR H₂>200ppm | 严重 | 站内+短信+邮件+工单+告警升级 |
| R-004 | SOH 异常衰减 | SOH 月度变化<-1% | 重要 | 站内+邮件 |
| R-005 | 消防设施告警 | 探测器报警 OR 灭火剂压力<10MPa | 严重 | 站内+短信+工单 |
| R-006 | IGBT 过温 | IGBT>75℃ 持续 30s | 一般 | 站内 |
| R-007 | PCS 效率劣化 | PCS 效率<95% 持续 300s | 提示 | 站内+邮件 |
| R-008 | SOC 越限 | SOC<5% OR SOC>98% 持续 60s | 一般 | 站内 |

## 7.9  风险监测与平台总览

### 7.9.1  风险监测

实时风险指数仪表盘

承保站点 × 时段告警热力图（近 24h 分布）

全网六维风控雷达（设备健康、隐患告警、运维合规、环境安全、消防完好、人员合规）

实时告警明细：按等级筛选，含告警编号、时间、站点、位置、类型、持续时长、状态、处置操作

### 7.9.2  平台总览

8 项核心 KPI：承保站点数、承保总容量（MWh）、活动告警、存证记录、承保金额（亿）、高风险站点、续保即将到期、累计保费（万）

14 日告警与风险趋势叠加：按严重度分层叠加 + 当日风险指数折线

承保站点风险分布饼图（低/中低/中/高 四级）

承保站点风险排行表（前 N 名，含厂家、容量、SOH、风险分、保险状态）

实时告警卡：最近 7 条带左边色条、时间、持续时长、处置状态

承保容量与保费增长趋势（双 Y 轴 + 三系列：累计容量+月度新增+累计保费）

# 8  数据治理与安全保障体系

## 8.1  时序数据生命周期管理

| 阶段 | 时间跨度 | 存储位置 | 数据粒度 | 压缩比 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超热 | 近 5 分钟 | 自研 RTDB（内存） | 原始（毫秒-秒级） | 无 | 实时大屏、规则触发、毫秒级溯源 |
| 热 | 5 分钟 - 3 个月 | TSDB（SSD） | 秒级原始 | 12-15× | 近期趋势、历史曲线、Tab 2 |
| 温 | 3 个月 - 1 年 | TSDB（HDD） | 分钟级聚合 | 20-25× | 日报、周报、月报、年度分析 |
| 冷 | 1 年 - 保险期 + 5 年 | 对象存储 + Parquet | 5 分钟聚合 | 40×+ | 理赔溯源、合规审计 |
| 归档 | > 保险期 + 5 年 | 归档存储 | 小时级聚合 | 60×+ | 法规要求的长期保留 |

数据生命周期由后台 Continuous Query 自动管理，无需人工干预。降采样保留 mean / max / min / p99 四种统计值，事故相关时段（事故前 72h + 事故后 24h）自动锁定原始粒度永久保留。

## 8.2  数据安全体系

传输安全：TLS 1.3 加密，防窃取、篡改、劫持；内部服务间双向 mTLS

存储安全：AES-256 加密；证据数据独立加密隔离；密钥使用 KMS 管理

权限安全：角色分权 + 功能分权 + 数据分权 + 时段分权，细粒度管控；支持 RBAC + ABAC 混合模型

操作审计：登录、查询、导出、删除、配置全程留痕，写入只读审计日志，保留期 ≥ 保险期 + 5 年

防篡改：承保、理赔、事故数据固化后只读、不可写、不可删；写入时计算 SHA-256，链上存证

实时数据可信：自研 RTDB 每个数据点带 quality 字段，下游可根据质量标记判定可信度

高可用：RTDB 主备热备 + 心跳检测 + 3 秒切换；TSDB 三副本；业务层无状态可水平扩展

## 8.3  合规与隐私保护

站点信息脱敏，对外报告涉及敏感字段（坐标、电网编号、人员）默认脱敏

视频数据权限严格管控，仅授权角色可调阅

严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》

支持等保三级合规审计

# 9  系统接口详细设计

## 9.1  外部对接接口

| 接口类型 | 对接对象 | 协议 | 采集内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| BMS 接口 | 电池管理系统 | CAN-J1939 / MQTT | 电压、温度、电流、绝缘、健康、告警、事件 |
| 簇控接口 | 簇控制器 | Modbus RTU/TCP | 簇电压电流、保护状态、跳闸记录 |
| 消防接口 | 消防主机 | OPC UA | 探测器状态、灭火系统状态、报警、故障、联动记录 |
| 环境接口 | 环境监测 | MQTT | 温湿度、烟雾、H₂、VOC 等 |
| PCS 接口 | PCS 群控 / 单机 | Modbus TCP / OPC UA | 交直流参数、谐波、温度、效率 |
| 运维接口 | 运维管理平台 | REST API | 巡检计划、记录、隐患台账、整改、闭环 |
| 视频接口 | 视频云 | WebService / HTTP | 视频状态、截图、录像索引、AI 分析结果 |
| EMS 接口 | 站控 / EMS | DB-View / REST | 全站运行状态、负荷、事件、操作日志 |
| 保险业务系统 | 保险公司核心 | REST API / 文件 | 承保推送、核保回调、理赔数据、报表对接 |

## 9.2  内部服务接口

RTDB 实时订阅接口（WebSocket / SSE / MQTT）

时序数据查询接口（按 station_id + 时间窗 + metric 列表，含降采样选项）

规则引擎管理接口（CRUD + 启停 + 模拟测试）

承保数据查询接口

证据存证接口（上链 / 校验 / 查询）

报表生成接口（异步 + 回调）

消息推送接口（站内 / 短信 / 邮件 / Webhook）

用户权限接口（含 SSO 单点）

# 10  项目实施计划与里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研与方案设计 | 3 周 | 需求确认、接口清单、数据字典、详细设计、RTDB 与时序库选型 | 需求规格说明书、详细设计文档 |
| 接口开发与联调 | 4 周 | 协议适配器（CAN/Modbus/OPC UA/MQTT/REST）开发、数据库底座部署、接入网关、数据校验（并行） | 接口联调通过、三库底座可用 |
| 平台功能开发 | 6 周 | 9 大业务模块开发、规则引擎、可视化大屏 | 功能开发完成 |
| 系统综合测试 | 3 周 | 功能、接口、压力、安全、数据一致性、RTDB 性能基准 | 测试报告 |
| 上线部署与初始化 | 2 周 | 生产环境、数据初始化、培训、权限配置 | 正式上线 |
| 试运行与验收 | 2 周 | 试运行、优化、验收、交付、运维移交 | 验收报告 |

项目总周期约 20 周。数据库底座搭建与接口开发并行推进，关键路径为接口对接质量。

# 11  运行维护与技术保障体系

## 11.1  日常运行维护

7×24 小时平台监控

RTDB / TSDB / RDB 三库的健康指标实时观测（写入速率、查询延迟、节点状态、磁盘使用率）

接口运行维护与心跳告警

数据健康检查（完整率、连续性、质量标记分布）

定期巡检优化

备份与恢复演练

## 11.2  技术保障能力

专职运维与开发团队

远程 + 现场响应

故障分级处理（P0 ≤ 15min, P1 ≤ 1h, P2 ≤ 4h, P3 ≤ 24h）

定期版本迭代

## 11.3  服务承诺

| 指标 | 承诺值 |
| --- | --- |
| 平台整体可用性 | ≥ 99.9% |
| 接口可用性 | ≥ 99.5% |
| 实时数据库可用性 | ≥ 99.95% |
| 故障响应 | ≤ 30 分钟 |
| 技术支持 | 7×24 小时 |
| 数据丢失窗口（RTDB 崩溃恢复） | ≤ 30 秒 |
| 主备切换时间 | ≤ 3 秒 |

# 12  应用价值与预期效益

## 12.1  对储能运营商

设备数据统一管理：站-舱-簇-PACK 全层级数字档案，数据资产化

实时安全监测：PACK 级秒级监控 + 16 路温度场 + 单体级电压可视化

保险流程简化：承保资料自动生成，办理周期下降 60%

事故响应加速：从事后报警转向事中预警 + 自动处置

安全合规水平提升：覆盖等保三级合规与全程审计

## 12.2  对保险公司

承保有据可依：数据底座 + 证据存证打通承保数据闭环

核保智能精准：四维风险评分模型 + 自动决策 + 费率建议

续保自动高效：12 个月数据自动分析 + 趋势研判 + 策略生成

理赔快速无争议：从 7 天压缩至 30 分钟，回放视频化展示

风控前置降赔：规则引擎毫秒级触发 + 自动处置 + 模拟测试

## 12.3  行业价值

推动储能保险标准化、数字化、智能化

为行业输出可复制的"时序库 + 自研实时库"技术底座经验

构建安全可信的产业生态

助力国家双碳战略目标

# 13  结语

本平台基于储能现有设备系统接口对接，以"自研实时数据库 + 时序数据库 + 关系数据库"三库分层架构为数据底座，实现站-舱-簇-PACK 全层级数据非侵入、安全、可信、毫秒到秒级、长周期归档与高效查询的端到端数据管理能力。在此之上深度融合保险全流程业务，构建实时监控、PCS 监控、数据采集网关、承保管理、承保证据、自主核保、智能续保、事故溯源与回放、告警规则引擎、风险监测的一体化能力。平台具备实施快、风险低、不改造、不侵入、价值高、可复制优势，可实现"承保有依据、核保有数据、续保有策略、风控有手段、理赔有证据、全过程可追溯"，为储能安全运营与保险高质量发展提供坚实数字化支撑，具备显著经济、社会与行业推广价值。

—— 全文完 ——